## Full 1
ICR021 | m² | Conducte de llana mineral.
Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver Plus R "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor, revestit per ambdues cares per alumini (exterior: alumini + malla de fibra de vidre + kraft; interior: alumini + kraft), amb el cantell mascle vorellat pel complexe interior del conducte, resistència tèrmica 0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), instal·lat amb sistema Climaver Metal compost per perfils d'alumini extrudit Perfiver L "ISOVER" en les arestes longitudinals del conducte i Perfiver H "ISOVER" per a la formació de portes d'inspecció o registre, connexions a màquines, a reixetes o a difusores. També colzes, derivacions, segellat d'unions amb cola Climaver, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.
Codi |  | Unitat | Descripció |  | Rendiment |  | Preu unitari | Import
1 |  |  | Materials
mt42coi010ka |  | m² | Panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver Plus R "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor, revestit per ambdues cares per alumini (exterior: alumini + malla de fibra de vidre + kraft; interior: alumini + kraft), amb el cantell mascle vorellat pel complexe interior del conducte, per a la formació de conductes autoportants per la distribució d'aire en climatització, resistència tèrmica 0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, amb codi de designació MW-EN 14303-T5-MV1. |  | 1.15 |  | 15.45 | 17.77
mt42coi020a |  | m | Cinta "Climaver" d'alumini de 50 microns d'espessor i 63 mm d'ample, amb adhesiu a base de resines acríliques, per al segellat d'unions de conductes de llana de vidre "Climaver". |  | 1.5 |  | 0.33 | 0.5
mt42coi030 |  | kg | Adhesiu vinílic en dispersió aquosa, Cola Climaver "ISOVER", per la unió de conductes de llana de vidre. |  | 0.01 |  | 11.33 | 0.11
mt42con025 |  | U | Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a subjecció al forjat de conducte rectangular de llana mineral per la distribució d'aire en climatització. |  | 0.5 |  | 4.26 | 2.13
mt42coi040a |  | m | Perfil d'alumini extrudit de 1,155 m de longitud i 1 mm d'espessor, Perfiver L "ISOVER", per a col·locar en les arestes longitudinals de conductes autoportants per la distribució d'aire en climatització amb sistema Climaver Metal. |  | 1 |  | 2.4 | 2.4
mt42coi050a |  | m | Perfil d'alumini extrudit en forma d'h minúscula, de 2 m de longitud i 1,1 mm d'espessor, Perfiver H "ISOVER", per a la formació de portes d'inspecció o registre, connexions a màquines, a reixetes o a difusores en conductes autoportants per la distribució d'aire en climatització amb sistema Climaver Metal. |  | 1 |  | 5.3 | 5.3
mt42www011 |  | U | Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació i confecció de canalitzacions d'aire en instal·lacions de climatització. |  | 0.1 |  | 13.3 | 1.33
[5 empty] | Subtotal materials: |  |  | 29.54
2 |  |  | Mà d'obra
mo012 |  | h | Oficial 1ª muntador de conductes de fibres minerals. |  | 0.648 |  | 29.34 | 19.01
mo083 |  | h | Ajudant muntador de conductes de fibres minerals. |  | 0.648 |  | 25.28 | 16.38
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  |  | 35.39
3 |  |  | Costos directes complementaris
|  | % | Costos directes complementaris |  | 2 |  | 64.93 | 1.3
Cost de manteniment decennal: 15,23€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  |  | 66.23
Referència i títol de la norma |  |  |  | Aplicabilitat(a) |  | Obligatorietat(b) |  | Sistema(c)
EN 14303:2009+A1:2013 |  |  |  | 1112010 |  | 1112010 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada
(b) Data en què finalitza el període de coexistència
(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions